ANEXO Nº 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., (Fecha) Señores UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA División de Contratación y Adquisiciones. Ciudad Ref. INVITACIÓN Nº (Número de Invitación) SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA DE UNA PLATAFORMA O SOLUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES INTEGRAL, CONVERGENTE Y POR TANTO COMPLETAMENTE INTEROPERABLE Y GESTIONABLE, PARA LOS EDIFICIOS LABORATORIO, ARCHIVO, ALMACÉN IMPRENTA, SEGURIDAD, CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN, UBICADOS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, INTERCONECTADA CON EL COMPLEJO MUTIS, UBICADO EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, QUE SEA SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS Y DE SEGURIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE. El suscrito (Representante legal) legalmente autorizado para actuar en nombre de (Nombre de la empresa/Consorcio/Unión Temporal) De acuerdo con las normas establecidas en los pliegos de condiciones de la Invitación No. (Número de Invitación Pública) hago llegar a ustedes la siguiente propuesta. Así mismo manifiesto: - Que en caso de resultar favorecido con la adjudicación dentro del proceso de la Invitación No. (Número de Invitación Pública) me comprometo a mantener los precios consignados en esta propuesta, a suscribir el correspondiente Contrato, aceptando sus cláusulas básicas y a legalizar el mismo dentro de los plazos, por los valores y vigencias establecidas en los documentos de la Invitación. - Que conozco el pliego de condiciones, todos los requisitos allí establecidos y todos los documentos relacionados con la Invitación, los cuales acepto en toda y cada una de sus partes. - Que no existe respecto del proponente, de sus asociados, o del representante legal o dependientes, causales de inhabilidad o de incompatibilidad alguna de acuerdo con las normas vigentes que pudieran impedir o viciar la presentación de nuestra oferta, o la firma del contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación. - Que los documentos presentados en mi propuesta son veraces y no han sido modificados ni alterados para la participación en este proceso, que la información aportada se ajusta a la realidad, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información o documentos aportados con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta. - Que ninguna persona natural o jurídica diferente del proponente tiene interés en la oferta que ahora presento, ni en el contrato que como consecuencia de su evaluación y eventual adjudicación pudiere llegar a celebrarse, y que en consecuencia sólo compromete y obliga a los firmantes. - Que he realizado el examen completo y cuidadoso de las condiciones consignadas en el pliego del presente proceso, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y conocemos detalladamente los aspectos técnicos del proceso a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, todos los factores determinantes de los costos de presentación de la propuesta y de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta. - Que cualquier defecto, error u omisión que pudiere haberse presentado en la elaboración de la propuesta que someto a su consideración, o en el contenido de la misma, por causa imputable al proponente o por simple interpretación errónea o desviada de los términos o condiciones establecidas en cualquiera de los documentos de los Pliegos de Condiciones, son de mi exclusivo riesgo y responsabilidad, en relación con los cuales tuve oportunidad de pedir las aclaraciones y solicitar las correcciones en la audiencia celebrada para tal efecto. - Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta. - Que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la Ley Colombiana, y, en consecuencia, consideramos que la Universidad Militar Nueva Granada, se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de contratación, y al público en general si lo requiere. (esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, deberá indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). - Que el término de validez de la propuesta es de (Término de validez de la propuesta) días calendario, contados a partir del cierre de la Invitación. - Que expreso la intención de prorrogar la validez de la oferta por el tiempo que se amplíen los plazos para la adjudicación y para la firma del contrato. - Que me comprometo a ejecutar las actividades y entregarlas a entera satisfacción de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA en un plazo de (Plazo de ejecución) días calendario. - Que el suscrito señala como dirección a donde se pueden remitir por correo las notificaciones relacionadas con esta Invitación, la siguiente: 14. NOMBRE: IDENTIFICACIÓN: CARGO: RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: CIUDAD: TELÉFONOS: FAX: NIT No.: CORREO ELECTRÓNICO:. - Que no adoptaré ni usaré el nombre de la Universidad, ni de sus sedes, ni proyectos al que han sido invitados o van a participar, y en el evento de hacerlo la Universidad podrá adelantar las acciones legales a que haya lugar para garantizar los derechos de autor que le asisten sobre ellos. - Que el resumen de la propuesta es: VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: VALIDEZ DE LA PROPUESTA: - Que el original de la oferta está compuesto de (Número de folios) folios útiles. En igual forma se entregan tres (3) copias del mismo tenor del original. Atentamente, _____________________________ ##### FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

##### ANEXO Nº 2

FORMATO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS

- Bogotá D. C., (Fecha) Señores - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA - División de Contratación y Adquisiciones. - Ciudad Ref. INVITACIÓN PÚBLICA N° (Número de Invitación Pública) SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA DE UNA PLATAFORMA O SOLUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES INTEGRAL, CONVERGENTE Y POR TANTO COMPLETAMENTE INTEROPERABLE Y GESTIONABLE, PARA LOS EDIFICIOS LABORATORIO, ARCHIVO, ALMACÉN IMPRENTA, SEGURIDAD, CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN, UBICADOS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, INTERCONECTADA CON EL COMPLEJO MUTIS, UBICADO EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, QUE SEA SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS Y DE SEGURIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE. Apreciados Señores: Los representantes (Representante legal No 1) y (Representante legal No 2), debidamente autorizados para actuar en nombre de (Nombre de la empresa No 1) y (Nombre de la empresa No 2), nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO bajo el nombre de (Nombre del Consorcio)* , para participar en la Invitación Pública (Número de Invitación Pública), cuyo Objeto es SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA DE UNA PLATAFORMA O SOLUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES INTEGRAL, CONVERGENTE Y POR TANTO COMPLETAMENTE INTEROPERABLE Y GESTIONABLE, PARA LOS EDIFICIOS LABORATORIO, ARCHIVO, ALMACÉN IMPRENTA, SEGURIDAD, CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN, UBICADOS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, INTERCONECTADA CON EL COMPLEJO MUTIS, UBICADO EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, QUE SEA SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS Y DE SEGURIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE. y por lo tanto manifestamos lo siguiente: - La duración de este CONSORCIO será igual al término de la ejecución del contrato y dos (2) años más. - El consorcio está integrado así: NOMBRE; N° DE IDENTIFICACION; PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. - La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y mancomunada. - El representante del CONSORCIO es (Nombre del representante del Consorcio), identificado con (Documento de identidad) No (Número de identificación) de (Lugar de expedición del documento de identidad), quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades. * El proponente aclara: “Que el nombre del Consorcio o de la Unión Temporal no adopta ni utiliza para denominarse el nombre de la Universidad, ni de sus sedes, ni proyectos al que han sido invitados o van a participar, y que en el evento de hacerlo la Universidad podrá adelantar las acciones legales a que haya lugar para garantizar los derechos de autor que le asisten sobre ellos. En constancia se firma en (Ciudad) a los (Día) días del mes de (Mes) de (Año). NOMBRE Y FIRMA; NOMBRE Y FIRMA. C.C. N°; C.C. N°.

ANEXO Nº 3

FORMATO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

- Bogotá D. C., (Fecha) Señores - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA - División de Contratación y Adquisiciones. - Ciudad Ref. INVITACIÓN PÚBLICA N° (Número de Invitación Pública) SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA DE UNA PLATAFORMA O SOLUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES INTEGRAL, CONVERGENTE Y POR TANTO COMPLETAMENTE INTEROPERABLE Y GESTIONABLE, PARA LOS EDIFICIOS LABORATORIO, ARCHIVO, ALMACÉN IMPRENTA, SEGURIDAD, CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN, UBICADOS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, INTERCONECTADA CON EL COMPLEJO MUTIS, UBICADO EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, QUE SEA SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS Y DE SEGURIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE. Apreciados Señores: Los representantes (Representante legal No 1) y (Representante legal No 2), debidamente autorizados para actuar en nombre de (Nombre de la empresa No 1) y (Nombre de la empresa No 2), nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL bajo el nombre (Nombre de la Unión Temporal)* para participar en la Invitación Pública (Número de Invitación Pública), cuyo Objeto SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA DE UNA PLATAFORMA O SOLUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES INTEGRAL, CONVERGENTE Y POR TANTO COMPLETAMENTE INTEROPERABLE Y GESTIONABLE, PARA EL EDIFICIO DE POSGRADOS E INVESTIGACIONES, FAEDIS, PROGRAMAS 2 Y CAFETERÍA, UBICADOS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, INTERCONECTADA CON EL COMPLEJO MUTIS, UBICADO EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, QUE SEA SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS Y DE SEGURIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE y por lo tanto manifestamos lo siguiente: - La duración de esta UNION TEMPORAL será igual al término de la ejecución del contrato y dos (2) años más. - La UNIÓN TEMPORAL está integrada por las siguientes personas que desarrollarán las actividades con los porcentajes de participación que a continuación se indican: NOMBRE; N° DE IDENTIFICACIÓN; ACTIVIDADES A EJECUTAR; % DE PARTICIPACIÓN. (*) Discriminar actividades por ejecutar, de parte de cada uno de los integrantes - La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL será con respecto a la actividad que desarrollará cada integrante. - El representante de la UNIÓN TEMPORAL es (Nombre del representante del Consorcio), identificado con (Documento de identidad) No (Número de identificación) de (Lugar de expedición del documento de identidad), quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades. * El proponente aclara: “Que el nombre del Consorcio o de la Unión Temporal no adopta ni utiliza para denominarse el nombre de la Universidad, ni de sus sedes, ni proyectos al que han sido invitados o van a participar, y que en el evento de hacerlo la Universidad podrá adelantar las acciones legales a que haya lugar para garantizar los derechos de autor que le asisten sobre ellos.” En constancia se firma en (Ciudad) a los (Día) días del mes de (Mes) de (Año). NOMBRE Y FIRMA; NOMBRE Y FIRMA. C.C. N°; C.C. N°.

ANEXO Nº 4

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: ____________________________________________, domiciliado en ______________________________, identificado con ________________________________; quien obra en calidad de __________________________________________________, que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA adelanta un proceso de Selección, en desarrollo de la Ley, para la celebración de un contrato estatal, identificado así:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en este proceso de selección, se encuentra dispuesto a suministrar, en caso de requerírsele, la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente COMPROMISO UNILATERAL DE ANTICORRUPCIÓN:

1.1. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las Leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y de la relación contractual que eventualmente se derive de este proceso de selección, de conformidad con las siguientes obligaciones:

a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

1.2. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección.

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de selección, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ________ _____________, a los ___________ del mes de ______________ de 20______.

EL PROPONENTE:

Firma ________________________

Nombre:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del PROPONENTE o su representante.

ANEXO Nº 5

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

ANEXO No. 6

PROPUESTA ECONÓMICA

| Ítem ( el oferente debe listar acá todos los elementos de este componente) |  |  |  | Valor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Networking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redes Inalámbricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tableros Interactivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Software de Gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA PASIVA DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA REGULADA Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPREVISTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IVA UTILIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR COSTO INDIRECTO (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO TOTAL PROYECTO (A+B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO No. 7

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS

# INFORMACIÓN GENERAL

  - Descripción general del Proyecto

Generalidades del Proyecto y condiciones centrales de cumplimiento obligatorio

El proyecto consistirá en  Selección del contratista para la implementación, configuración, puesta en marcha de una plataforma o solución de telecomunicaciones integral, convergente y por tanto completamente interoperable y gestionable, para los edificios Laboratorio, Archivo, Almacén Imprenta, Seguridad, Consultorio Jurídico, y Centro de Conciliación ,ubicados en el Campus Nueva Granada en Cajicá de la Universidad Militar Nueva Granada, interconectada con el Complejo Mutis, ubicado en el Campus Nueva Granada en Cajicá, que sea soporte de las actividades universitarias y de seguridad, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas, por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste

Esta plataforma dotará a la Universidad de los recursos tecnológicos necesarios para satisfacer en convergencia las necesidades de comunicación telefónica, de datos y video que plantea el ejercicio académico, administrativo y de seguridad.

En razón a que la plataforma a instalar será basada en comunicaciones ópticas alambradas, en su capa neural de transmisión, expandida su cobertura al campus mediante recursos inalámbricos, deberá proveer todos los adaptadores ópticos, eléctricos y radioeléctricos necesarios para garantizar su interconexión a otros elementos y a usuarios finales.

Las conexiones a usuarios deberán soportarse en interfaces ethernet estándar con velocidades entre 100 Mbps y 10Gbps, establecidas mediante cableados de cobre en pares trenzados tipo UTP. Las conexiones radioeléctricas deberán hacerse siguiendo los últimos estándares compatibles con los equipos a conectar. Las conexiones a equipos de core deberán hacerse a velocidades de 10 gbps.

La solución provista deberá proveer los mecanismos de supervisión y corrección remota de fallas, además de habilitar la colección y tratamiento de estadísticas que permitan controlar y gestionar la calidad de servicio. Deberá contar esta gestión con los mecanismos de seguridad que atendiendo las políticas que en esta materia establezca la universidad.

El contratista debe tener en cuenta

- La primera semana del proyecto y de manera periódica deberá presentar un informe de ajuste de diseños y cantidades de elementos, según el avance de la obra.

- Incluir todos los gastos asociados al licenciamiento necesario para la correcta implantación del proyecto.

- Los valores a liquidar al finalizar el contrato deben corresponder a las cantidades realmente instaladas, verificadas y validadas por la interventoría.

- El contratista durante la fase previa al inicio y durante la duración del proyecto, debe mantener actualizados los diseños, planos y cantidades del proyecto.

- Las marcas que se presenten en todos los anexos técnicos son referenciales , en caso de que el oferente presente soluciones que se consideren una mejora a las expresadas en todos los anexos técnicos, deberá presentar los cuadros comparativos que muestren a la Universidad Militar Nueva Granada dicha mejora.

  - Adjudicación parcial

Por tratarse de un contrato para la implementación, configuración, puesta en marcha de una solución de telecomunicaciones integral, convergente y por tanto completamente interoperable y gestionable, para el Edificio de Laboratorios y Archivo Almacén e Imprenta, ubicados en el Campus Nueva Granada en Cajicá de la Universidad Militar Nueva Granada, interconectada con el Complejo Mutis, ubicado en el Campus Nueva Granada en Cajicá, que sea soporte de las actividades universitarias y de seguridad, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas, por el sistema de precios fijos, sin formula de reajuste la Universidad Militar Nueva Granada no hará adjudicaciones parciales.

  - Calidades de los suministros

La totalidad de los elementos, deberán ser nuevos, sin uso, sin componentes reconstruidos, (no se aceptan equipos refurbished), del modelo más reciente o actual y deben ser el último modelo o versión liberado(a) y probado para Latinoamérica, y deberán contener todos los perfeccionamientos recientes en diseño y materiales. No se aceptará ningún elemento declarado eol (end of life).

  - Disponibilidad de la plataforma

Los elementos que conforman la plataforma a instalar en la UMNG deberán garantizar una disponibilidad igual o superior a 99,96% de la plataforma.

  - Verificación de Planos, cantidades y diseños

Durante todo el proyecto el contratista deberá revisar de manera periódica los planos, cantidades de obra y diseños para validar las cantidades realmente instaladas, la Universidad Militar Nueva Granada no hará adiciones a mayores cantidades de obra, de la misma manera se deberá entregar el seguimiento que se realice al balanceo presupuestal del proyecto.

  - Integralidad e interoperabilidad

No obstante el presente proyecto contempla diversas tecnologías de telecomunicaciones y energía, es obligación del oferente cumplir plenamente con el objetivo de que la plataforma de comunicaciones opere de extremo a extremo de manera completamente transparente para el usuario final. El oferente deberá explicar, en esta materia, su estrategia de integración de solución.

En consecuencia, El CONTRATISTA deberá suministrar los equipos y servicios a que hacen referencia los REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, teniendo presente que se trata de la entrega de una solución y no de equipos separados. Así pues él será el único responsable de diseñar y proponer la solución tecnológica solicitada que considere más idónea, en términos de capacidades y calidades, cumpliendo siempre con los requisitos mínimos obligatorios y deseables.

  - Capacitación

Toda la instalación deberá comprender además el entrenamiento necesario al personal de la Universidad, en materia de su administración y operación, de la documentación global y detallada de la solución a implementar y la facilitación de generación de líneas de investigación, desarrollo y práctica para la comunidad universitaria, en materia de redes de telecomunicaciones.

Esta capacitación se debe ofrece de la siguiente forma:

- Una capacitación en manejo general de los diferentes sistemas. Esta capacitación deberá ser impartida a los funcionarios de la UMNG que se indiquen.

- Una capacitación en los equipos de Networking nivel avanzado, deberá ser impartida por un Partner Certificado de Capacitación en Colombia del fabricante de los equipos, debiendo para ello anexar la carta del fabricante donde certifique esta condición. Se deben entregar como mínimo dos (2) voucher para que el personal de la UMNG presente los exámenes de certificación. Esta capacitación deberá ser impartida a dos (2) funcionarios de la UMNG.

- Los lugares y modalidades de la capacitación deberán especificarse en la oferta, en caso de no hacerlo se entenderá por parte de la Universidad, que estas se realizaran en las sedes de la Universidad Calle 100 o sede Cajica.

La UMNG se reserva el derecho de aceptar los temarios de la capacitación ofertada, toda vez que en las infraestructuras actuales se han recibido 4 años de capacitación en los elementos, por lo que se solicita que las capacitaciones sean de nivel avanzado. La cantidad mínima de horas a ofertar es de 40 horas. Dada la naturaleza avanzada que se solicita en la capacitación requerida, se exige que el oferente presente carta de fabricante donde conste que tiene la el mas alto nivel de certificación para centro de capacitación en Colombia.

Preservación de las condiciones estructurales y de acabado de vías vehiculares, peatonales, jardines, plazoletas y edificios

En caso que el contratante deba intervenir obras ya concluidas deberá comprometerse a la plena restitución de sus condiciones estructurales y de acabados, conforme las encontró antes de la intervención. Toda intervención deberá ser aprobada previamente por la interventoría y de ella se dejará un acta con registro fotográfico. Los costos de estos trabajos deber ser asumidos por el contratista.

  - Mantenimiento Y Soporte

La solución debe comprender el suministro instalación, puesta en marcha y soporte técnico de mantenimiento (preventivo y correctivo) por un año para todos los subsistemas y elementos de la plataforma, end-to-end.

- El servicio de soporte de mantenimiento debe ser 7x24 para la atención de fallas y requerimientos técnicos durante un año.

- El servicio de soporte para cambios  debe ser por un año.

- El oferente debe contar con una herramienta WEB propia, en donde la UMNG ingresando un usuario y un password pueda ver en tiempo real el estado de los casos  solicitados por la UMNG

  - Hardware y software

- La solución propuesta deberá incluir todo el hardware , software y licenciamiento necesario para soportar todos los servicios y funcionalidades requeridas. Es responsabilidad única del oferente el cumplimiento de este precepto de proyecto y su definición dependerá de la tecnología ofrecida.

- Los elementos de hardware suministrados que requieran operar con energía eléctrica deberán operar con tensión de alimentación 120 V AC +/- 10% y frecuencia de 60 Hz.

- Los elementos tales como switches, servidores, procesadores de llamadas, servidores de mensajería y similares deben ser para montaje en Rack de Telecomunicación estándar de 19" de ancho. Se deben suministrar todos los herrajes y accesorios necesarios para la instalación de dichos elementos dentro del rack de telecomunicaciones. Se deben suministrar los Rack para alojar los equipos de rack ofrecidos, con base en lo especificado en el aparte de Cableado genérico.

- La totalidad del software debe ser legalmente licenciado a perpetuidad a nombre de UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA se deberán suministrar los correspondientes medios magnéticos, ópticos o electrónicos que contengan el original de dicho software.

- Las versiones de software entregadas deberán corresponder a la última versión disponible liberada para Latinoamérica y se deben garantizar las actualizaciones de software durante todo el periodo de garantía ofertado. Todas las vulnerabilidades conocidas deben estar solucionadas por la versión de software entregada y se deben señalar todas vulnerabilidades que a la fecha no se hayan podido solucionar. Este mismo requerimiento aplica para el firmware del equipamiento.

  - Elementos y accesorios

Salvo mención expresa en contrario, se debe proporcionar todos los elementos necesarios para la correcta operación de la plataforma, que se requieran para su puesta en operación y uso normal; tales como fuentes de alimentación, accesorios, periféricos, elementos de conexión o interconexión, elementos de administración, elementos de pruebas, piezas de software y en general todos los adicionales necesarios para el correcto funcionamiento de la plataforma ofrecida.

  - Manuales técnicos de montaje y operación

Todos los componentes individuales de hardware y software, deberán venir acompañados de sus manuales técnicos y de operación, en forma impresa y en formato digital. En idioma español e inglés.

  - Instalación y configuración

Todos los componentes de hardware, software y licencias deben ser entregados en perfecto estado de funcionamiento, configurado, probado y en normal operación de acuerdo con las necesidades específicas de la Universidad y de acuerdo con los requerimientos y ajustes pactados posteriormente entre el proponente (contratista) y la interventoría.

  - Planos as built

Para las obras eléctricas y de cableado, las modificaciones realizadas durante la etapa de construcción, se irán registrando de acuerdo a los avances de la obra en un juego de planos Maestro (Máster) destinados para este propósito y sellados “APROBADOS PARA CONSTRUCCIÓN”. De esta manera, al finalizar la etapa de construcción, el Contratista procederá a digitalizar la información de los cambios en los respectivos archivos magnéticos, se supera la revisión y se emite planos finales sellados “AS BUILT”.

Esta metodología garantiza la culminación de los planos “AS BUILT” con la suficiente anticipación a la entrega final de la obra. Estos deben ser entregados firmado en original y una copia digital.

  - Personal del proyecto

EL PROPONENTE deberá ofrecer y acreditar con su oferta, el siguiente personal mínimo:

Un (1) Director de proyecto

El Director del proyecto será la persona encargada de planear, dirigir y controlar las actividades de su personal, coordinar con la Interventoría los aspectos administrativos, técnicos y financieros del contrato. La permanencia en tiempo durante la ejecución del contrato es del 100%

Perfil. Profesional en cualquiera de las siguientes áreas de la Ingeniería: Electrónica; Sistemas; Informática; Tele-informático o Ingeniería en Telecomunicaciones, con estudios en Gerencia de Proyectos, con experiencia general mínima de 3 años.

Para su acreditación deberá presentar:

- Hoja de vida diligenciada y actualizada.

- Fotocopia Tarjeta profesional del Ingeniero.

- Diplomas o certificaciones de los estudios acreditados en el perfil (uno por cada estudio acreditado)

- Tres (3) certificaciones de experiencia suscritas por el contratante o por el interventor de la obra ejecutada, en la que se indique que actuó como contratista o director en contratos de alcance similar en su alcance y complejidad , al solicitado en la presente invitación.

Dichas certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información:

- Nombre o razón social de la empresa o personal contratante del servicio.

- Objeto del contrato.

- Valor del contrato.

- Fecha de iniciación del contrato.

- Fecha de terminación y cumplimiento del contrato.

Las certificaciones indicadas, deberán estar firmadas por el representante legal o la persona autorizada para ello y especificar el nombre o razón social de la persona natural o jurídica que expide la certificación.

Las certificaciones deberán contener la calificación del servicio prestado.

- Deficiente

- Bueno

- Excelente

Nota: No se aceptarán certificaciones cuya calificación del servicio prestado haya sido deficiente.

La información extractada de cada una de las certificaciones deberán ser diligenciadas en su totalidad en un cuadro de Excel anexo a la oferta.

Ingeniero Residente (Tiempo completo)

Perfil. Profesional en cualquiera de las siguientes áreas de la Ingeniería: Electrónica; Sistemas; Informática; Tele-informático o Ingeniería en Telecomunicaciones, con experiencia general mínima de 3 años.

Para su acreditación deberá presentar:

- Hoja de vida diligenciada y actualizada.

- Fotocopia Tarjeta profesional del Ingeniero.

- Diplomas o certificaciones de los estudios acreditados en el perfil. (uno por cada estudio acreditado)

- Tres (3) certificaciones de experiencia suscritas por el contratante o por el interventor de la obra ejecutada, en la que se indique que actuó como contratista, director en contratos de alcance similar en su alcance y complejidad ,al solicitado en la presente invitación.

Dichas certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información:

- Nombre o razón social de la empresa o personal contratante del servicio.

- Objeto del contrato.

- Valor del contrato.

- Fecha de iniciación del contrato.

- Fecha de terminación y cumplimiento del contrato.

Las certificaciones indicadas, deberán estar firmadas por el representante legal o la persona autorizada para ello y especificar el nombre o razón social de la persona natural o jurídica que expide la certificación.

Las certificaciones deberán contener la calificación del servicio prestado.

- Deficiente

- Bueno

- Excelente

Nota: No se aceptarán certificaciones cuya calificación del servicio prestado haya sido deficiente.

La información extractada de cada una de las certificaciones deberán ser diligenciadas en su totalidad en un cuadro de Excel anexo a la oferta.

La dedicación de este profesional, será de tiempo completo en los lugares donde se desarrolla la implementación.

Personal a contratar experto en cada tema del proyecto

En director especializado o experto en cada uno de los temas particulares del alcance del proyecto.

Experto Networking

Ingeniero electrónico, de telecomunicaciones y/o de sistemas, con mínimo cuatro (4) años de experiencia en configuración de equipos activos de red. El ingeniero debe contar con las certificaciones del fabricante, que acrediten su conocimiento en las líneas de producto ofrecidas como solución a la UMNG. Dichas certificaciones deberán estar vigentes.

Para su acreditación deberá presentar:

- Hoja de vida diligenciada y actualizada.

- Fotocopia Tarjeta profesional del Ingeniero.

- Diplomas o certificaciones de los estudios acreditados en el perfil (uno por cada estudio acreditado)

- Tres (3) certificaciones de experiencia en proyectos de suministro, instalación y configuración de equipos de networking, suscritas por el contratante, en la que se indique que actuó como Ingeniero en contratos de alcance similar en su alcance y complejidad , al solicitado en la presente invitación.

- Dichas certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información:

- Nombre o razón social de la empresa o personal contratante del servicio.

- Objeto del contrato.

- Valor del contrato.

- Fecha de iniciación del contrato.

- Fecha de terminación y cumplimiento del contrato.

Las certificaciones indicadas, deberán estar firmadas por el representante legal o la persona autorizada para ello y especificar el nombre o razón social de la persona natural o jurídica que expide la certificación.

Las certificaciones deberán contener la calificación del servicio prestado.

- Deficiente

- Bueno

- Excelente

Nota: No se aceptarán certificaciones cuya calificación del servicio prestado haya sido deficiente.

La información extractada de cada una de las certificaciones deberán ser diligenciadas en su totalidad en un cuadro de Excel anexo a la oferta.

El Contratista debe garantizar la cantidad de personal para poder realizar la ejecución del proyecto.

Al inicio del proyecto es necesario presentar el equipo de trabajo, a la interventoría asignada.  En la propuesta inicial deben reposar las hojas de vida y experiencia de este personal. Y un cuadro de resumen del personal propuesto para el proyecto. La dedicación de este profesional, será de tiempo completo en los momentos donde su especialidad se implementa en el proyecto.

Nota: Para el personal que realice trabajo en alturas, se exige el requisito del curso y certificación para tal efecto.

## Requerimientos técnicos y particulares:

No obstante los siguientes requerimientos son de cumplimiento obligatorio  y el no cumplimiento de alguno de ellos será objeto de descalificación de la propuesta. Estos requerimientos se dividen en  los siguientes grupos:

- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS ACTIVOS

    - Networking

    - Redes Inalámbricas

    - Tableros Interactivos y Monitores

    - Software de Gestión

- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA PASIVA DE RED – CABLEADO ESTRUCTURADO

- REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA REGULADA Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.

Para soportar las respuestas a los términos específicos que se desglosan a continuación, se deben anexar catálogos originales del fabricante de todos y cada uno de los elementos y subsistemas ofrecidos que sustenten las respuestas solicitadas indicando el número de página, para cada respuesta, si aplica.

## Estimado de cantidades

TABLA 1. CANTIDAD DE PUNTOS DE RED ESTIMADA

| EDIFICIO | Cantidad de puntos de Red |
| --- | --- |
| Laboratorios | 250 |
| Archivo Almacén e Imprenta | 170 |
| TOTAL | 420 |

Estas cantidades deben ser validadas por el Contratista al inicio del contrato y durante su ejecución.

## Certificados de Fabricantes

El oferente deberá incluir carta del fabricante de los siguientes subsistemas, donde lo acredita como distribuidor e instalador autorizado de los productos ofertados:

Networking, Cableado Estructurado, Red Inalámbrica.

# REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS ACTIVOS

## Networking

Las redes a suministrar para los nuevos edificios comprenden una solución soportada sobre switches  LAN, sistemas wireless y los sistemas de gestión de la solución necesarios.  Por la estructura del campus la red Universitaria, la solución de networking se compondrá de switches de acceso de alto desempeño) conectados en estrella al Switch Core Principal ubicado en el Cuarto de Equipos del Edificio Administrativo del Complejo Mutis , por un backbone de Fibra óptica.

Los Backbone de los edificios de Laboratorios y Archivo Almacén e Imprenta estarán compuestos por al menos tres (3) puertos de 10 Gbps en modalidad de enlaces agregados.

Todos los puertos de los Switches deben ser PoE de acuerdo con el estándar IEEE 802.3af.

La solución debe comprender el suministro instalación, puesta en marcha y soporte técnico de mantenimiento por un año para todos los switches, en la cantidad y configuración necesaria en cada uno de los edificios, para atender las conexiones de usuario final que se indican en la Tabla.

TABLA 2. CANTIDAD DE SWITCHES ESTIMADA

| EDIFICIO | Switches 48 puertos | Switches 24 puertos |
| --- | --- | --- |
| Laboratorios | 5 | 1 |
| Archivo , Almacén e Imprenta | 4 | 0 |
| TOTAL | 9 | 1 |

Todos los switches deben operar en   chasis virtual y/o apilados para que funciones como una única entidad lógica, para lo cual se deberán proveer los  puertos, módulos y cables necesarios para su operación.

La solución debe ofertar los módulos 10G necesarios para recibir las conexiones de los nuevos edificios en la modalidad de enlaces agregados en el Switch Core ya instalado, que corresponde a un Switch Juniper EX8208 con tarjeta de 40 puertos SFP+. Deben proveerse al menos 3 puertos de Fibra óptica a 10 Gbps por cada enlace y los servicios especializados de instalación y configuración necesarios. La solución debe soportar calidad de servicio y/o clases de servicio para poder transportar el trafico de la red de datos , Voz sobre IP, red de seguridad, red wireless.

El contratista deberá realizar las obras civiles necesarias para asegurar la llegada de los Backbone de Fibra óptica el centro de datos ubicado en el Complejo Mutis, Edificio Administrativo.

Con el propósito de garantizar la calidad de servicio en términos de que el tiempo máximo de convergencia sea 50 ms, en esta red es indispensable y obligatorio que se aplique el concepto de virtualización de switches y deseable que la virtualización sea posible entre switches de diferente modelo, en aras de procurar la mejor calidad de servicio con la menor inversión en equipamiento.

De esta manera se simplifica el manejo de los elementos de red y se hace el mínimo uso de protocolos como el spanning tree. En cualquier caso los tiempos de convergencia deberían estar por debajo de los 50 ms.

## Características generales de los switches:

El oferente debe presentar cuadros técnicos comparativos que permitan validar que los Switches ofertados cumplen al menos con las mismas características de la solución LAN actualmente instalada.

La solución actualmente instalada  y que es necesario mantener esta compuesta por

Switch Juniper 8208, Switch core del sistema

Switches Juniper 4200, de 24 y 48 puertos PoE ubicados en la capa de acceso

Switch Juniper 2500 en la capa de  de distribución.

Las características técnicas mínimas comparables son

- Densidad de puertos

- Capacidad y velocidades de transmisión

- Switch fabric

- Backplane

- Protocolos soportados, estándares

- Funcionalidades en cada capa del nivel OSI en que trabajan

- Virtualización

- QoS

- PoE

- Seguridad

- Enlaces agregados

- Redundancia

- Protocolos de Gestión

- Soporte y Garantía

- Múltiples Puertos de backbone 10G

## RED WIRELESS:

La red wireless deberá poder brindar al usuario final los mismos servicios disponibles en la LAN alambrada, al usuario conectado vía wireless en cualquier lugar de los edificios de la Facultad o sus alrededores, el alcance de la red wireless de uso general o Universitaria que cubrirá el Campus de Cajicá.

La solución actualmente instalada  en el Campus y que es necesario mantener está compuesta por los siguientes equipos:

- H3C Series Wireless LAN Device H3C WX5004

- AP 3com AP9552 802.11n PoE

- AP internos Marca HP P/N: J9651A referencia MSM430.

- AP interno para antena externa Marca HP P/N: J9622A referencia MSM466

El oferente debe presentar cuadros técnicos comparativos que permitan validar que los AP y controladoras ofertados cumplen al menos con las mismas características de la solución WLAN actualmente instalada.

Las características técnicas mínimas comparables son

- Soporte de Estándares IEEE802.11 A/B/G/N/AC y últimos  estándares existentes

- MIMO

- Capacidad y velocidades  de transmisión

- Backplane

- Protocolos soportados, estándares

- Funcionalidades en cada capa del nivel OSI en que trabajan

- QoS

- PoE

- Seguridad

- Protocolos de Gestión

- Soporte y Garantía

Se debe realizar la instalación configuración y puesta en marcha de 30 AP nuevos. En caso se existir elementos de estos en la bodegas de la UMNG, el contratista deberá realzar su instalación .

El oferente debe garantizar el licenciamiento necesario para que los nuevos elementos de la red wireless queden en la controladora existente.

El oferente debe instalar las antenas para uso externo que el proyecto requiera, estas se encuentran en el Almacén de la Universidad. Estas deben traer todos los accesorios necesarios para su correcta instalación . La cantidad de zonas comunes exteriores para ser cubierta por antenas son:

- Archivo Almacén e Imprenta: 1 zona plazoleta para cubrir con un Access Point

El oferente debe garantizar el licenciamiento necesario para que los nuevos elementos de la red wireless queden en la controladora existente, o en caso de incluir nuevas   controladoras, están quedaran integradas el sistema de gestión actual.

Para determinar la ubicación de los AP se realizara un Site Survey al inicio del proyecto o sobre los planos definitivos.

## SUBSISTEMA DE PROYECTORES INTERACTIVOS PARA EL EDIFICIO DE LABORATORIOS

El oferente debe presentar cuadros técnicos comparativos que permitan validar que la solución ofertada cumple al memos con las mismas características de la solución actualmente instalada.

La solución actual es Proyectores interactivos SMART LIGHT RAISE 60WI INTERACTIVE PROJECTOR con referencia es:SLR60WI

Cantidad de elementos requeridos para el edificio de Laboratorios  son 10 elementos requeridos

Proyectores Interactivos

Suministro de 10 proyectores interactivos debidamente instalados , operando y con el personal capacitado

Incluye todo el licenciamiento y software adicional requerido para su manejo en los Equipos de computo

Software de aprendizaje colaborativo ,Los profesores pueden utilizar este completo software para crear e impartir clases interactivas. El software deberá incluir además acceso gratuito recursos listos para el aula que

Interactividad basada en el toque con el dedo y con el rotulador, Tanto alumnos como profesores podrán trabajar con contenido utilizando toques con el dedo y gestos naturales. También podrán escribir sobre la superficie con el rotulador interactivo y alternar intuitivamente entre el rotulador y el dedo.

Puertos, HDMI, VGA, RCA, RJ45. DB9, Stereo

Proyector de alcance ultracorto, no debe provocadas sombras y brillos, configurable al tamaño del tablero

3 Bombillos de repuesto

Interactividad para dos usuarios, Pueden trabajar dos alumnos a la vez en cualquier parte de la superficie interactiva.

Un Sistema de apoyo para Manejo de 3D y realidad aumentada

Capacitación básica y media para el personal

Debe incluir todos los accesorios para su correcta instalación

Debe incluir todo el licenciamiento requerido por la solución

Puertos mínimos requeridos

Cable de Poder

Service USB

8 pin mini-FIT

DB15F RGB video input (VGA/RBG 1)

DB15F RGB video output

Stereo 3.5 mm phone jack audio input for stereo input associated with the VGA input

Touch USB Primary computer for touch detection

Stereo 3.5 mm phone jack for line output

Balanced 3.5 mm phone jack for microphone input

RCA composite video input (and left and right RCA audio input)

HDMI digital input High-definition video source

DB9 Room control Not included

RJ45 Network (for web page management and SNMP access

La solución deberá proveer todos los cables USB, VGA, HDMI , licencias y demás accesorios requeridos para su operación

## Software de Gestión

Actualmente la Universidad cuenta con sistema de gestión IMC de Hewlett Packard, instalada en un servidor de la Sede calle 100.

Por tratarse de la continuidad de un sistema ya instalado, el contratista debe asegurar la

conectividad de las soluciones instaladas con la plataforma de gestión actual, y debe

proveer todo el licenciamiento y módulos adicionales necesarios para la gestión de la solución

instalada desde la solución actual.

# REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA PASIVA DE RED –CABLEADO ESTRUCTURADO

## INTRODUCCIÓN

A continuación se anexan los detalles de diseño y especificaciones generales para el suministro y puesta en marcha del Sistema de Comunicaciones para el Campus Nueva Granada ubicado en Cajicá. El objetivo del sistema de cableado genérico es proveer una plataforma (pasiva) que permita el transporte de señales de diferente naturaleza (voz, video y datos) en convergencia, con la capacidad de soportar su demanda actual y futura, en crecimiento.

Los puntos de salida convergentes serán distribuidos a lo largo y ancho de los edificios de Posgrados e investigaciones, Laboratorios y Archivo Almacén e Imprenta, destinados a la administración, aulas, salones, salas de informática, zonas comunes, cuartos técnicos y espacios que por su uso los requieran.

Debe anotarse que Cajicá está en un área de alta humedad relativa (promedio 94%) que causa importantes efectos de condensación en cámaras, y cuartos cerrados.

Cuadro de resumen de puntos de red estimados,  requeridos se presenta al inicio de este anexo

## PLATAFORMA PASIVA DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CAMPUS PARA LA INTERCONEXION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES

La Universidad Militar Nueva Granada conformada en un campus Universitario requiere los servicios de Voz, Datos (acceso a Internet y a aplicaciones universitarias y administrativas), video y sistemas de seguridad física e Internet en sus facultades.

Para distribuir tales servicios cumpliendo los requerimientos normativos de distancias mínimas en el cableado horizontal, se diseñó y construyó, como parte del proyecto civil, una red de bandeja porta cable y ductos de diferentes dimensiones para la parte de Comunicaciones que distribuirá los servicios los puntos de voz y datos desde los cuartos de telecomunicaciones, ubicados en los edificios desde su diseño arquitectónico.

En el  cuarto de Equipos principal, localizado en el edificio de Administración de la ya construida Facultad de Ciencias Básicas en el complejo Mutis, se ubica  el MC (Main Cross Connect) del Sistema de Cableado Estructurado del Campus.

Cada uno de los complejos cuenta con Cuartos de Equipos y Cuartos de Telecomunicaciones donde se alojan los IC (Intermedia Cross Connect) y los HC (Horizontal Crossconnect) que dan servicio a cada uno de los edificios.

## ESTANDARES A APLICAR

Dentro del diseño e implementación de la solución ofrecida se deben apliacar los siguientes  estándares:

- ISO 11801 Information Technology Generic Cabling Systems. 2002. Norma internacional que crea y estipula directrices generales de diseño  y construcción de un sistema de telecomunicaciones bajo el concepto de cableado genérico.

- ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises 2009. Norma que dicta las directrices para cableado genérico de telecomunicaciones en instalaciones de clientes.

- ANSI/TIA-568-C.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 2009. Norma internacional que estipula las condiciones del cableado de telecomunicaciones para una edificación comercial.

- ANSI/TIA-568-C.2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 2009. Norma que crea y estipula directrices de los diferentes componentes de un sistema de telecomunicaciones basado en transmisión en cables de pares trenzados.

- ANSI/TIA-568-C.3 Optical Fiber Cabling Components 2000. Norma que crea y estipula directrices generales de los componentes de fibra óptica de un sistema de  telecomunicaciones.

- EIA/TIA-569-C Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces, que estandariza prácticas de diseño y construcción dentro y entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closet de comunicaciones y cuarto de equipos.

- EIA/TIA-606 B Administration Standard for the Telecomunications Commercial Building dura of Comercial Buildings, que da las guías para marcar y administrar los componentes de un sistema de Cableado Estructurado.

- J-STD-607-B, EIA/TIA-607-B Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for Telecomunications, que describe los métodos estándares para distribuir las señales de tierra a través de un edificio.

### Topología

El Sistema de Cableado Estructurado del  CAMPUS UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  se desarrollará en topología estrella jerárquica, con un máximo de dos niveles de Backbone, de acuerdo con TIA/EIA 568C.0.

### Premisas de diseño

Los elementos de cableado estructurado deben ser de un solo fabricante, con el objetivo de asegurar la  compatibilidad de los elementos. Este criterio de monomarca se refiere a que los siguientes componentes de la infraestructura física pasiva sean del mismo fabricante y estén dentro del concepto de garantía de protección de obsolescencia tecnológica de 25 años: cable UTP, tomas RJ 45 , face plates,  patch cords UTP, patch panels, racks, organizadores horizontales y verticales, bandejas de fibra, patch cords de fibra óptica,  acopladores de fibra, conectores de fibra, cables de fibra óptica.

  - Cuartos de Telecomunicaciones

El Cuarto de Telecomunicaciones (TR) para cada Edificio estará ubicado en el segundo piso, en el área destinada para tal fin, de acuerdo con el diseño arquitectónico entregado por la UMNG.

Antes de iniciar con la instalación de Cableado, el proveedor deberá presentar a la Interventoría y al Supervisor del contrato un plano de distribución para dicho Cuarto para su aprobación.

## Backbone

Los Cuarto de Telecomunicaciones (TR) de los edificios Laboratorios y Archivo Almacén e Imprenta se conectarán con el  MC (Main Cross Connect) ubicado en el Cuarto de Equipos del Edificio Administrativo del Complejo Mutis mediante un Backbone en Fibra Óptica Muiltimodo de 12 hilos. El Cuarto de Telecomunicaciones de la cafetería de Programas 2 se conectará al Cuarto de Telecomunicaciones del edificio de Programas mediante un Backbone en Fibra Óptica Muiltimodo de 12 hilos.

El Backbone debe soportar velocidades de 10Gbps, por lo que para enlaces de menos de 300m la Fibra Optica deberá ser OM-3. En caso de tenerse distancias superiores a 300m e inferiores a 550m, la Fibra Optica será OM-4. Para distancias superiores a 550m se deberá usar Fibra Óptica Monomodo OS-2.

El tendido se realizará por la ductería suberránea disponible entre las sedes, por lo que el cable debe ser para uso exterior, tipo Loose Tube relleno de gel, con coraza de protección contra roedores. El proveedor deberá proveer los arreglos civiles necesarios para el ingreso de la fibra óptica al MC ubicado en el cuarto de Equipos del primer piso del edificio administrativo del Complejo Mutis.

## Cableado horizontal

El Cableado Horizontal se deberá realizar en Cable UTP Categoría 6-A para garantizar velocidades de transmisión de hasta 10 Gbps. El Cable debe cumplir estrictamente con los requerimientos del estándar TIA/EIA 568C.2.

## Ductería

La ductería para el cableado será provista por el constructor de los edificios.  Esta ductería estará dimensionada de acuerdo con el estándar TIA/EIA 569B y garantizará los radios de curvatura mínimos para la instalación del cable UTP categoría 6-A. Antes de iniciar la instalación, el proveedor deberá realizar una revisión detallada de la ductería instalada. En caso de encontrarse deficiencias en la ductería requerida, deberá informarse oportunamente a la interventoría y al supervisor del contrato, para solicitar a la dirección del proyecto campus, las correcciones pertinentes.

### Salidas de Telecomunicaciones

Para dar terminación al cableado Horizontal se instalarán Salidas de Telecomunicaciones de 8 Contactos 8 Posiciones (RJ-45) Categoría 6-A de acuerdo con TIA/EIA 568C.2. Las Salidas de Telecomunicaciones se instalarán en los sitios donde se requiera la conexión de un dispositivo a la Red LAN.

La cantidad de salidas por sitio se determinará a partir del uso y requerimientos del sitio, de acuerdo con la siguiente tabla:

TABLA 3. CANTIDAD DE SALIDAS POR SITIO

| Sitio | Cantidad de Salidas |
| --- | --- |
| Oficina | 2 |
| Puesto del Docente en Salón | 1 |
| Monitor o Televisor en Salón | 1 |
| Monitor o Televisor en Zona Común | 1 |
| Puesto para Computador en Aulas de Informática, Laboratorios y Salas de Internet | 1 |
| Access Point | 1 |
| Cámara de Vigilancia | 1 |
| Cuartos de Telecomunicaciones | 3 |
| Cuartos Eléctricos | 3 |
| Impresoras | 1 |

Durante la etapa de revisión de diseños, se deberá determinar la cantidad y ubicación exacta de las salidas de telecomunicaciones. Para tal efecto, el proveedor deberá realizar un plano con el detalle de la ubicación y cantidad de salidas por sitio, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y el supervisor del proyecto.

La Cantidad de salidas estimada se encuentra en la siguiente tabla

TABLA 4. ESTIMADO DE SALIDAS DE CABLEADO

| EDIFICIO | Cantidad de puntos de Red |
| --- | --- |
| Laboratorios | 250 |
| Archivo Almacén e Imprenta | 170 |
| TOTAL | 420 |

### Subsistema de administración

Para el Subsistema de administración  se instalarán Patch Panel  prearmados Categoría  6-A

Estos Patch panel deben ser de  19” de ancho para que  se puedan acoplar a los rack, deben estar separados entre sí por organizadores Horizontales de cable de doble densidad y doble profundidad, que permiten realizar en forma ordenada la administración de los diferentes servicios entre Patch Panel y equipos activos de red, ya sean telefónicos o de datos.

### Marcación

Todo el sistema debe ser marquillado de acuerdo con los requerimientos para Clase 3 (Campus) del estándar TIA/EIA 606B y deberá ser coherente non el esquema de marcación implememtado en los demás edificios del Campus.

Los cables UTP deberán marquillarse  como mínimo en ambos extremos utilizando una marquilla autolaminante impresa con tecnología Láser.

Los Patch Cord deben marquillarse en ambos extremos utilizando una marquilla autolaminante impresa con tecnología Láser.

Los Patch Panel deben marquillarse con una etiqueta indeleble, adhesiva impresa con tecnología Láser.

Las Salidas de Telecomunicaciones deberán marquillarse con una etiqueta indeleble, adhesiva impresa con tecnología Láser.

Los Cables de Fibra Óptica deberán marquillarse en ambos extremos y en las cajas de registro mediante plaquetas acrílicas en bajo relieve que soporten intemperie y humedad.

El código para identificación de los edificios será suministrado por la Oficina de Campus de la Universidad.

  - CERTIFICACIÓN

El Sistema de Cableado Estructurado deberá certificarse de acuerdo con el estándar TIA/EIA 568C.0.

El contratista deberá hacer certificar por una tercera parte el 100% de los puntos de conexión y cableados UTP y ópticos y demostrar mediante esa certificación  el cumplimiento total de los estándares para cada tipo de cableado y conexión.

En la documentación final se deberán entregar los reportes en medio digital, tanto en el formato nativo del equipo como en formato PDF.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SOLUCIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO

El oferente debe presentar cuadros técnicos comparativos que permitan validar que la solución pasiva  ofertada cumple al menos con las mismas características de la solución pasiva actualmente instalada actualmente instalada.

La solución  actualmente instalada en el Campus de la UMNG es marca COMMSCOPE de la línea de productos SYSTIMAX 360®  iPatch GigaSPEED X10D™

### Rack’s y organizadores

Todo el sistema deberá cumplir como mínimo con las mismas características de la solución actualmente instalada. El oferente deberá presentar los cuadros comparativos que demuestren este cumplimiento.

### Tomas de datos RJ45

Todo el sistema deberá cumplir como mínimo con las mismas características de la solución actualmente instalada. El oferente deberá presentar los cuadros comparativos que demuestren este cumplimiento.

### Faceplates

Todo el sistema deberá cumplir como mínimo con las mismas características de la solución actualmente instalada. El oferente deberá presentar los cuadros comparativos que demuestren este cumplimiento.

### Cable UTP

Todo el sistema deberá cumplir como mínimo con las mismas características de la solución actualmente instalada. El oferente deberá presentar los cuadros comparativos que demuestren este cumplimiento.

### Patch Cord RJ 45 – RJ45

Todo el sistema deberá cumplir como mínimo con las mismas características de la solución actualmente instalada. El oferente deberá presentar los cuadros comparativos que demuestren este cumplimiento.

### Patch panel

Todo el sistema deberá cumplir como mínimo con las mismas características de la solución actualmente instalada. El oferente deberá presentar los cuadros comparativos que demuestren este cumplimiento.

Los Patch Panel deberán venir provistos de sensores que permitan la implementación de un sistema de Administración inteligente usando Patch Cord estándar de 8 pines (RJ-45) como los instalados en los demás edificios.

### Fibra Óptica

Todo el sistema deberá cumplir con las mismas características de la solución actualmente instalada. El oferente deberá presentar los cuadros comparativos que demuestren este cumplimiento.

    - Patch Cord UTP

Los patch cords o cordones para la conexión de los equipos deben estar construidos con conectores macho (plugs) tipo RJ45 con 8 pines, 8 contactos en ambos extremos. El cable utilizado para estos patch cords deberá ser cable flexible de cobre y tener las mismas características de desempeño nominales del cableado horizontal especificado. La longitud de estos patch cords será de  3ft y 10ft.

Dichos Patch Cords deberán ser originales de fábrica, deberán venir en su bolsa original de empaque tal como salen de la fábrica. No se aceptarán patch cord fabricados localmente.  El calibre máximo del cable no debe superar 7.27 milímetros. La solución ofrecida debe permitir administración inteligente con cualquier patch cord estándar de 8 pines (RJ-45).

    - Patch Cord de Fibra Optica

Los patch cords de Fibra Optica deben ser dúplex y estar construidos con conectores LC en ambos extremos. La longitud de estos patch cords será de  10ft.

Dichos Patch Cords deberán ser originales de fábrica, deberán venir en su bolsa original de empaque tal como salen de la fábrica. No se aceptarán patch cord fabricados localmente.

La solución ofrecida debe permitir administración inteligente con cualquier patch cord estándar LC-LC tanto de Fibra Multimodod como de Monomodo.

  - CERTIFICACIÓN ETL

Se exige que la solución de Cableado Estructurado propuesta este probada y certificada por el laboratorio  independiente ETL . Se debe anexar la correspondiente certificación emitida después de Agosto de 2009 con pruebas del estándar ANSI/TIA-568C.2. No se aceptan certificados bajo draft del estándar o versiones anteriores.

  - GARANTÍA

### El Sistema de Cableado Estructurado debe tener una Garantía mínima de 20 años de producto y funcionamiento de aplicaciones expedida por el fabricante de los productos directamente a la Universidad.

# REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA REGULADA Y PUESTA A TIERRA ELÉCTRICA PARA EQUIPOS SENSIBLES

## Códigos, Estándares, Reglamentos y Normas Aplicables

La instalación eléctrica debe cumplir estrictamente con los lineamientos de los siguientes códigos, normas y estándares:

- RETIE: Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas

- Norma NTC2050: Código Eléctrico Colombiano

- Estándar IEEE 1100-2005

## Tableros eléctricos.

Para cada Edificio se debe suministrar un Tablero Eléctrico Principal para UPS con las siguientes características:

- Cofre metálico con doble fondo, puertas y chapa

- Barrajes de entrada y salida

- Monitor de Red

- DPS

- Totalizador de entrada

- Totalizador de Salida

- Braker de salida para acometidas de Tableros Regulados

- Bypass manual con bloqueo mecánico

- Canaletas ranuradas para la organización del cableado interno

Antes de energizar los equipos, el contratista debe comprobar el correcto funcionamiento de los siguientes elementos:

- Circuitos de control, protección y medición.

- Operación mecánica de los interruptores de todos los alimentadores.

Además, el contratista debe realizar las siguientes inspecciones:

- Inspección de daños físicos.

- Comparar los datos nominales de placa del equipo con el diagrama unifilar.

- Verificar la operación adecuada de los controles, arranque /parada, parada de emergencia e ínter-bloqueos.

- Verificar la continuidad de todos los cables de potencia, fuerza, control, , alarmas y comunicaciones.

- Comprobar que todo el conexionado se ajuste a los diagramas (fuerza y control), incluyendo la verificación de la continuidad del alambrado de control, tanto en AC, como en DC.

- Hacer todas las pruebas de orden de fases en los alimentadores de los tableros

- Con los interruptores de entrada y de salida abiertos, debe medirse la resistencia de aislamiento entre fase – fase y entre fase – tierra para cada entrada y para cada salida.

  - ACOMETIDAS PARA TABLEROS REGULADOS

Se debe contemplar la acometida desde el Tablero Principal de UPS hasta los Tableros de Distribución de corriente regulada, en cada uno de los edificios. Estas acometidas se deben realizar en cable THHN/THWN en los calibres adecuados de acuerdo con la carga.

## Cableado para Red regulada

El cableado Eléctrico para las tomas reguladas en los puestos de trabajo, será instalado por el Constructor del Edificio.  En caso de encontrarse alguna inconsistencia, falencia o incumplimiento de los códigos y normas aplicables en el Cableado de Tomas Reguladas, el Contratista deberá informar a la oficina de Campus para que solicite las correcciones pertinentes al constructor del edificio.

  - Sistema de tierra equipo sensible.

El Contratista deberá efectuar la excavación, la instalación y el montaje del sistema de puesta a tierra, de acuerdo con las siguientes especificaciones, las planimetrías de puesta a tierra y los diagramas típicos de montaje aprobados para construcción.

El sistema de puesta a Tierra para Equipos Sensibles debe cumplir con los requerimientos del estándar ANSI/J-STD 607B, así como el RETIE y la norma NTC 2050.

En Cada edificio se debe instalar una Malla de Puesta a Tierra de equipos Sensible, unida equipotencialmente con el Sistema de Puesta a Tierra Eléctrico y demás sistemas de Puesta a Tierra del edificio, de acuerdo con los lineamientos del RETIE.

La malla de puesta tierra consta de cuatro varillas de cobre de 2,4 mts x 5/8”, unidas entre sí por cable 1/0 desnudo enterrado a 50 cms bajo el piso.

La varillas deberán estar separadas entre sí por 5 mts como mínimo.

La unión entre el cable y la varilla deberá  ser con soldadura exotérmica.

En el sitio donde se entierre cada varilla se deberá construir un pozo para tratamiento del el suelo que garantice la estabilidad en resistencia de la conexión a tierra a través del tiempo.

Esta malla debe estar unida equipotencialmente a los demás Sistemas de Puesta a Tierra del Edificio   con cable de cobre No. 1/0 AWG  THHN/THWN  .

En cada varilla se debe dejar una caja de inspección en concreto con tapa de 40cm x 40cm

El tendido de los conductores deberá ser totalmente continuo es decir en lo posible el conductor principal de la malla a tierra no deberá empalmarse, solo en el caso de tramos de longitud considerable los cuales no puedan ser fabricados como un tramo continuo, se acepta el empalme siempre y cuando se realice mediante soldadura exotérmica.

Todos los conductores y conexiones a tierra se instalarán en cuanto sea posible, en forma que ofrezca el camino más corto y directo a tierra. Las conexiones a tierra de los instrumentos se harán tan cerca de las partes que llevan corriente como sea posible, y no a soportes separados, bases o elementos metálicos donde las superficies sucias o pintadas pudieran ofrecer una resistencia adicional.

El Contratista deberá determinar la resistencia a tierra en los puntos de prueba con un “Ground tester”, contando con la aprobación del interventor. Los resultados de los ensayos se anotarán y serán sometidos a la consideración del interventor, el Contratista deberá informar al Representante de interventoría sobre la programación de las medidas para que éste pueda presenciarlas. La máxima resistencia admisible será la establecida por la norma RETIE.

Los conductores de puesta a tierra del sistema de fuerza serán de cobre Clase B, del tamaño establecido en el NTC 2050 numeral 250.

El Contratista dejará las longitudes adecuadas de cable necesarias para cada caso y conectará todas las estructuras, equipos, mandos, tableros, etc., a la malla de tierra dando adecuado uso a los moldes, los conductores, uniones, soportes y accesorios requeridos para la puesta a tierra efectiva del equipo.

Cada edificio contará con un Barraje Principal de Tierra para Telecomunicaciones (TMGB)  ubicado en el cuarto Eléctrico del Primer Piso, de acuerdo con los requerimientos de ANSI/J-STD 607B.En los Cuartos de Telecomunicaciones del Piso 2 de cada Edificio se deben instalar barrajes de Tierra para Telecomunicaciones (TGB) de acuerdo con las especificaciones de ANSI/J STD 607B. Este Barraje se debe conectar al TMGB del edificio a través de un conductor de unión (TBB). El calibre del TBB se determinará de acuerdo con la distancia, según los lineamientos de ANSI/J STD 607B.

El Neutro del Transformador de Aislamiento, así como todas las partes metálicas de los gabinetes, racks y canalizaciones se deben conectar al TMGB o TGB más cercano.

En cada uno de los racks se debe instalar una cinta de  puesta a tierra sobre uno de los bastidores, la cual permite la conexión a tierra de los equipos y elementos de cableado instalados en el rack.

Todos los elementos del Sistema de Puesta a Tierra deben ser certificados UL.

## ALIMENTACION  ELECTRICA PARA RACKS

Cada rack debe tener   una PDU  horizontal de 19” con un mínimo de 10 tomas NEMA 5-15 para la conexión de los equipos electrónicos   Esta PDU deberá conectarse a un circuito independiente en el Tablero de Distribución Eléctrica de UPS mediante toma de seguridad NEMA L5-20.

## UPS.

Cada Edificio contará con una UPS con la capacidad suficiente para alimentar los equipos electrónicos sensibles.

Todo el sistema deberá cumplir como mínimo con las mismas características de la solución actualmente instalada. El oferente deberá presentar los cuadros comparativos que demuestren este cumplimiento. La solución actualmente instalada se compone de UPSs marca APC  modelos SYCF40KF, SUVTPF30KB4F, SUVTPF15KB4F,SUVTPF10KB2F, y UPSs Marca EATON Modelo 9E.

La capacidad de la UPS para Cada Edificio se especifica en la siguiente Tabla , estas cantidades deben ser validadas en la primera semana con planos y distirubciones definitivas :

TABLA 5. CAPACIDAD DE LAS UPSs

| EDIFICIO | CAPACIDAD UPS |
| --- | --- |
| Laboratorios | 30 Kva |
| Archivo, Almacen e Imprenta | 50 Kva |

Estas capacidades deben ser validadas por el Contratista al inicio del contrato y durante su ejecución .

Las características mínimas para las UPS son:

Tipo: On Line Doble Conversión

Fases de entrada: 3

Fases de Salida: 3

Tensión de Entrada: 208V

Tensión de Salida: 120V / 208V

Factor de Potencia a la Entrada: mayor a 0,99

Factor de Potencia de Salida: superior a 0,8

Tiempo de Autonomía: superior a 5 minutos a plena carga

Baterias: Tipo seco libres de mantenimiento

Tarjeta de Red para administración y gestión.

Bypass estático.

THDi: menor al 5 % al 100% de carga

Eficiencia; mayor al 92%

Todas las UPS deber tener sistema de gestión y deben configurarse en la plataforma actual de gestión IMC de Hewlett Packard.

## Transformadores de aislamiento.

Se debe instalar un transformador de aislamiento a la salida de la transferencia manual, de tal forma que la carga, aún en Bypass de la UPS quede alimentada por este transformador. Las especificaciones mínimas del Transformador de Aislamiento son:

| CAPACIDAD | De acuerdo con la UPS instalada |
| --- | --- |
| NUMERO DE FASES | TRES |
| CONEXION | DELTA ESTRELLA (DY5) |
| FACTOR K | 13 |
| VOLTAJE DE PRIMARIO | 208 VAC |
| VOLTAJE DE SECUNDARIO | 120 VAC |
| TIPO | SECO |
| APANTALLAMIENTO | SENCILLO |
| MUEBLE | METALICO, LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA. |
| TIPO DE CONEXIÓN MECANICA | BORNERA |

# ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

El Oferente deberá determinar la necesidad de instalar Sistemas de Aire Acondicionado para garantizar la temperatura de operación adecuada para los cuartos de Telecomunicaciones y Cuartos Eléctricos. En caso de requerirse, se deberá incluir el suministro e instalación de dichos sistemas y el mantenimiento preventivo y correctivo por un año.

# REQUERIMIENTOS ADICIONALES OBLIGATORIOS

El contratista debe certificar a través de una carta del fabricante que es distribuidor autorizado para la presente oferta y que está habilitado para su instalación y soporte técnico.

Para la presentación de la oferta anexar las siguientes certificaciones y documentos:

Fichas técnicas que demuestren el cumplimiento de las características técnicas y parámetros solicitados de cada uno de los componentes y equipos ofertados.

# Cuadro de Resumen de oferta técnica

El oferente debe diligenciar en su totalidad el cuadro se presenta a continuación :

| Ítem ( el oferente debe listar acá todos los elementos de este componente) | Folio | Aceptación y Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Networking |  |  |
| Redes Inalámbricas |  |  |
| Tableros Interactivos |  |  |
| Software de Gestión |  |  |
| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA PASIVA DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA REGULADA Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA |  |  |